广报阡陌间2025年至2027年高低压设备维护保养服务需求书

- 一、项目概况

广报阡陌间文化创意产业园区项目坐落于广州市越秀区人民中路同乐路10号，本次服务采购范围涵盖了园区高低压电房内所有设备，包括但不限于门楼、副楼、采编楼、礼堂楼。

- 服务范围

本次采购服务范围含高压室高压柜、变压器、直流屏、避雷器、电缆线和电缆头、综合继保和避雷器等、低压室开关、操作机构、门锁、接线端子等高低压设备维护保养。

- 服务周期

2025年9月20日至2027年9月19日，为期2年；若服务合同签订时间晚于2025年9月20日，则从采购人中标通知书发出之日起算，为期2年。

- 设备清单

| 名称 | 用途 | 数量 | 型号/规格 | 所在位置 | 设备图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高压柜 | 主/副进线柜、出线柜 | 6台 | ABB 10KV 真空断路器 | 采编楼首层高压电房 |  |
| 低压柜 | 1、2号变压器进线柜 | 2台 | ABB 0.4KV 断路器 | 采编楼首层低压电房 |  |
|  | 电容柜 | 4台 |  |  |  |
|  | 配电柜 | 13台 |  |  |  |
| 树脂浇注干式电力变压器 | 1、2号 | 2台 | SCL2-1250KVA | 采编楼首层高压电房 |  |
| 直流屏 | 高压柜设备供电 | 1台 | 20AH | 采编楼首层低压电房 |  |
| 门楼 |  |  |  |  |  |
| 低压柜 | 配电柜 | 1台 | JB72-51 | 门楼负一层低压房 |  |
| 副楼 |  |  |  |  |  |
| 配电柜 | 进线柜 | 1台 | 380V 50KW | 副楼首层低压房 |  |
|  | 馈电柜 | 2台 | 380V 50KW |  |  |
| 高压电房相关设施、设备 |  |  |  |  |  |
| 电力电缆 |  | 4条 | 10KV 3x240mm2、3x70mm2 | 高压房 |  |
| 电缆头 |  | 4条 | 10KV 3x240mm2、3x70mm2冷缩式 | 高压房 |  |
| 综合继电保护器 |  | 4个 |  | 高压房 |  |
| 避雷器 |  | 2个 |  | 高压房 |  |
| 绝缘手套 |  | 1对 |  | 高压房 |  |
| 绝缘鞋 |  | 1对 |  | 高压房 |  |
| 高压验电笔 |  | 1套 |  | 高压房 |  |
| 高压接地棒 |  | 1套 |  | 高压房 |  |

- 服务内容

- 1、每季度一次，中选人对维保范围内全部高低压变配电系统设备及电房进行日常巡视检查，内容包括:

- （1）检查维保范围内全部设备如高压柜、直流屏、变压器、 低压柜以及低压母线槽、高压电缆及其附件等运行状态是否正常；

- （2）检查地网有无脱漆、锈蚀，设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

- （3）检查设备及电房的高低压一次运行图版、相关运行标识标牌、安全标识及警示标牌是否正确、齐全。

- （4）检查设备操作车及操作工具是否齐备，绝缘工具(绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、高压接地线)是否齐备（如不齐备或缺失由中选人补齐）、完好且在有效期内。

- （5）变压器防护措施（围栏或防护外壳）是否完好。

- （6）检查电房安健环设施运行是否正常，含普通照明、应急照明、红外防潮灯、通风机等。

- （7）检查电房防鼠设施是否完整有效可用，包括驱鼠器是否正常运作，防鼠挡板、门窗铁丝网、房内进出孔洞封堵是否完整等

- （8）检查电房防火设施、检修及疏散通道是否正常，包括灭火器有效期、电房门口及通道有无杂物或危险物堆积阻碍通行等。

- （9）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏、开闭是否正常。每次完成季度日常巡检维保技术服务后，向客户提交季度巡视检查情况表，以及巡检报告（内含巡检结果发现的问题及整改建议、小结)。

- 2、每年一次，中选人对维保范围内全部高低压变配电系统设备进行全面预防性试验检测，并提供试预防性验检测报告（内含发现的问题及整改优化建议、年度总结），停电时间可双方商定或根据采购人需求调整确定。在停电进行检测试验过程中，对采购人全部电房、设备进行专业清洁卫生。

- 3、绝缘工具维保技术服务内容:

- （1）每半年一次，上门将绝缘手套、绝缘鞋运回进行检验，并在一个月内归还采购人。

- （2）每年一次，上门将高压验电笔、高压接地棒（含接地线）运回进行检验。每次完成绝缘工具检验，合格后均贴上有效期标签，并在一个月内归还采购人。

4、在合同规定的保养期限内，若维修过程中需更换配件，且配件单价不超过人民币200元，则由中选人承担相关费用，该费用已包含在本合同约定的保养费内，采购人无需额外支付。若配件单价超过人民币两百元，则由采购人负责采购，或由中选人提供报价，经采购人审核批准后进行采购，中选人保证所报价格不会超出市场平均价格，并将遵循附件二《零配件报价表》上所列的维保单位报价执行，无论配件是由采购人采购还是中选人负责采购，中选人都将免费提供安装服务（含设备微改装/改造），采购人无需为此支付额外费用。

- 服务标准与服务质量

1、实施相关技术服务后的设备质量应当符合《电力安全工作规程》

GB26859-2011、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021、《电

力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011相关规定。

2、检修服务及故障紧急抢修服务:

（1）在日常巡检或年度全面预防性检测中发现电气设备有缺陷或存在安全隐患时，免费对有缺陷存在安全隐患的电气设备提供检修服务。

（2）当电气设备发生突发性故障时，免费提供24小时抢修服务。当设备发生故障时，中选人在收到采购人通知半小时内到达现场，提供维修服务。如在采购人通知起半小时内未赶到则采购人有权自行处理相关事宜，由此产生的费用应由中选人承担。同时，根据中选人未能及时维修所造成的后果严重程度，采购人有权向中选人征收500至3000元的违约金。

3、技术服务的要求:

（1）按电力行业有关规程进行电气预防性技术鉴定及设备维保。

（2）提供安全运行、紧急缺陷处理技术咨询服务。

（3）具体服务内容见附件一《维护单位用电检查及整改建议书》（若中选人拥有相似文件，可提交采购人审核，审核通过后予以使用）。

（4）中选人在实施配电房运维服务过程中应注意采购人设备安全和中选人员工的人身安全，中选人承担其所属员工的人身安全责任，按照相关要求对中选人所属员工进行培训，要求中选人所属员工持证上岗。

（5）落实本需求书第二条列明的服务范围，不得擅自改变本需求书服务范围内的采购人设备使用功能，采购人同意的除外。

（6）根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展配电房运维服务。

4、技术服务的方式：

（1）技术服务期限内，由中选人完成以上工作。

（2）由中选人提供以上内容所需的技术、技术人员（含设备厂家技术人员到场），测试仪器及专用工具设备。

（3）停电预防性试验工作过程中，须有园区设备原厂ABB厂家人员现场协同跟进，确保及时、准确地完成维保工作并处理应急情况。

5、中选人应当按照本需求书的要求及规定完成技术服务项目，并在每个服务年度结束后的10日内提供相应的报告给予采购人：

（1）高压设备预防性试验提供的《试验报告》（工作完成结束后 10日内）；

（2）维护保养应提供《维护保养总结报告》（工作完成结束后10日内）；

（3）带电巡检应提供《巡检报告》（工作完成结束后 2天内）。

6、具体维护保养要求详见附件三。

- 服务评分

1、采购人将对中选人的服务进行季度性评分（详见附件四），中选人须遵循采购人所制定的规章制度标准执行。

2、考核评分以100分为基准，根据考核表的具体内容进行相应的扣分。

3、采购人将在每季度首月的第10日前，依据上一季度每月的考核得分，作为向中选人支付上一季度维护保养费用的结算依据。若季度内考核得分均不低于90分（含90分），采购人将依照合同约定全额支付上一季度的维护保养费用。若季度内出现考核得分低于90分（不含90分）但不低于70分（含70分）的情况，采购人有权对每低于1分的考核得分扣减200元人民币的维护保养费用。计算公式为：扣减金额=【90分-得分（89分～70分)】x200元人民币。若季度内出现考核得分低于70分（不含70分），则视为服务质量严重不达标，采购人有权扣减该季度的全部维护保养费用。

附件一：《维护单位用电检查及整改建议书》

附件二：《零配件报价表》

附件三：《高低压设备维保工作要点及检查标准》

附件四：《高低压设备维护保养评分表》

附件一：维护单位用电检查及整改建议书

| 客户名称 |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 经我司维保人员的现场巡检，发现贵单位的供电系统存在以下问题，请尽快按相关标准完 善，避免贵单位因供电系统使用存在问题而造成的安全隐患及经济损失。 |  |  |  |  |
| 巡检项目 |  | 是否符合标准 | 存在问题及整改建议 |  |
| 1、高压柜各指示灯、仪表检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 2、高压柜带电显示装置检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 3、进、出线柜电缆头检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 4、高压柜防护措施检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 5、继保装置检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 6、直流屏检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 7、变压器外观检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 8、变压器各连接点温度检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 9、变压器防护措施检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 10、低压进线柜运行电流(A) |  |  |  |  |
| 11、低压柜各指示灯、仪表检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 12、电容柜、电容器外观检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 13、电容柜避雷器外观检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 14、电容柜补偿装置检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 15、低压柜各连接点温度检测 |  | 是口 否口 |  |  |
| 16、低压柜防护措施检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 17、标识牌齐全 |  | 是口 否口 |  |  |
| 18、绝缘工具 |  | 是口 否口 |  |  |
| 19、消防设施 |  | 是口 否口 |  |  |
| 20、操作规程及制度 |  | 是口 否口 |  |  |
| 21、高压配电一次系统图 |  | 是口 否口 |  |  |
| 22、低压配电一次系统图 |  | 是口 否口 |  |  |
| 23、其他_ |  | 是口 否口 |  |  |
| 24、其他_ |  | 是口 否口 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 巡检人员 签名 |  |  | 采购人签名 |  |
| 巡检日期 |  |  | 签收日期 |  |

附件二：零配件报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 报价最高限价/元（含税） | 维保单位报价单价/元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压表 |  | 个 | 30 |  |
| 2 | 电流表 |  | 个 | 30 |  |
| 3 | 转换开关 | LW38A-16YH3/3 | 个 | 40 |  |
| 4 | 指示灯 | AD11-22 | 个 | 10 |  |
| 5 | 按钮 | LA18-22 | 个 | 10 |  |
| 6 | 熔断器 | RT28 | 个 | 10 |  |
| 7 | 熔断器 | RT18 | 个 | 10 |  |
| 8 | 熔断器 | RT14 | 个 | 10 |  |
| 9 | 熔断器 | NT00 | 个 | 80 |  |
| 10 | 熔断器座 | RT28 | 个 | 10 |  |
| 11 | 熔断器座 | RT18 | 个 | 10 |  |
| 12 | 熔断器座 | RT14 | 个 | 10 |  |
| 13 | 电流接线端子 | URTK6S UK2.5 | 个 | 10 |  |
| 14 | 电流接线端子 | URTK6S UK4 | 个 | 10 |  |
| 15 | 电压接线端子 | UK2.5b UK2.5 | 个 | 10 |  |
| 16 | 电压接线端子 | UK4b UK4 | 个 | 10 |  |
| 17 | 冷压端子 | 1.5～6mm2 | 个 | 10 |  |
| 18 | 抽屉柜操作手柄 | 63A | 个 | 20 |  |
| 19 | 抽屉柜操作手柄 | 125A | 个 | 20 |  |
| 20 | 抽屉柜操作手柄 | 250A | 个 | 25 |  |
| 21 | 抽屉柜操作手柄 | 400A | 个 | 30 |  |
| 22 | 抽屉柜操作手柄 | 630A | 个 | 30 |  |
| 23 | 抽屉柜操作机构 | 63A | 个 | 20 |  |
| 24 | 抽屉柜操作机构 | 125A | 个 | 20 |  |
| 25 | 抽屉柜操作机构 | 250A | 个 | 25 |  |
| 26 | 抽屉柜操作机构 | 400A | 个 | 30 |  |
| 27 | 抽屉柜门锁 | GCK/GCS | 个 | 20 |  |
| 28 | 旋钮开关 |  | 个 | 40 |  |
| 29 | 电流压板 |  | 个 | 20 |  |
| 30 | 空气开关 | 10A/1P | 个 | 45 |  |
| 31 | 空气开关 | 10A/2P | 个 | 220 |  |
| 32 | 空气开关 | 10A/3P | 个 | 290 |  |
| 33 | 变压器温控显示器 | HY-BWD3K130B/C/D | 套 | 400 |  |
| 更换以上配件如设备需进行微改装或改造的，由中选人免费提供服务 |  |  |  |  |  |

附件三：高低压设备维保工作要点及检查标准

1、电力变压器试验项目:

（1）绕组连同套管所有分接头的直流电阻测试；

（2）绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比或极化系数测试；

（3）交流耐压试验;

（4）测温装置及其二次回路试验；

2、真空断路器的试验项目:

（1）绝缘电阻检测；

（2）交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口);

（3）辅助回路和控制回路交流耐压试验；

（4）导电回路电阻试验；

（5）断路器的合闸时间和分闸时间，分、合闸的同期性，合闸时的弹跳过程试验；

（6）操作机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的动作电压试验；

（7）合闸接触器和分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻试验。

3、高压开关柜的试验项目:

（1）绝缘电阻检测；

（2）交流耐压试验；

（3）断路器、隔离开关及隔离插头的导电回路电阻试验；

（4）辅助回路和控制回路绝缘电阻试验；

（5）辅助回路和控制回路交流耐压试验；

（6）防误操作性能检查。

4、橡塑绝缘电力电缆试验项目:

（1）主绝缘的绝缘电阻检测；

（2）外护套绝缘电阻检测；

（3）外护套直流耐压试验；

（4）主绝缘交流耐压试验；

（5）局部放电测试；

（6）带电测试外护层接地电流。

5、金属氧化物避雷器试验项目

（1）运行电压下的交流泄漏电流带电测试；

（2）直流1mA电压U1mA及0、75U1mA下的泄漏电流试验；

（3）绝缘电阻检测。

6、电房接地网试验项目:

接地电阻测试。

7、母线试验项目:

（1）绝缘电阻测试；

（2）耐压试验。

8、支柱绝缘子试验项目:

（1）绝缘电阻测试；

（2）交流耐压试验测试；

（3）绝缘子表面的污秽度（ESDD和NSDD）测试。

9、直流系统:

（1）蓄电池外观检查

（2）安全排气阀检查

（3）各项保护检查（绝缘监察系统、电压监视系统）

（4）电池内阻，电池组容量试验

（5）蓄电池的开路电压6）充放电试验

（6）柜体及电池、模块清洁（压缩空气或吸尘器）

注:以上所有设备试验完成后进行螺丝紧固,清洁除尘。

- 附件四：高低压设备维护保养评分表

| 项目 | 内容 | 扣分方式 | 扣分依据 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 带电检测：红外线温度成像检测、电能质量检测。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 一、变压器保养内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 倾听变压器的运行声音，正常时应为均匀的“嗡嗡声”，否则异常。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 2 | 温控器的指示温度是否在正常范围内，冷却风机是否能正常启动。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 排气通风装置应运行良好，分接开关位置是否符合电压要求。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 4 | 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 检查风机、温控设备等能否正常运行。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 6 | 高压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 7 | 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 8 | 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 9 | 检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 10 | 检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 11 | 绝缘的检查和清扫。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 12 | 变压器调试：绕组直电流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 二、母线槽、电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 观察母排的发热程度，运行时不应该有异常声音。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 检查外观有无变形、各连接螺丝有无松动。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 3 | 检查连接处有无脱漆、锈蚀、设备各连接处是否牢固，进行清理清洁。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 4 | 橡塑电力电缆试验：电缆主绝缘电阻、电缆外观护套绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 母线及绝缘子试验：测量绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 三、接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查各接地处连接螺母、螺栓有无松动，焊接处有无松脱。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 检查接地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 接地网测试：接地电阻测量。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 四、直流屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 带电显示器是否显示正常。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 2 | 直流屏各电池应无漏液现象。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 直流屏柜内必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 五、高压进线柜、出线柜、计量柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 带电显示器是否显示正常。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 2 | 各柜的分、合闸指示灯、信号回路的信号灯、光字牌、电铃及事故电钟等应显示准确，工作可靠。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 各开关的开合位置是否正常。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 倾听、检查柜内有无绝缘击穿、放电声音和有无异常声响。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 根据室内的温、湿度高低，是否应启动驱潮装置。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 6 | 观察母排的连接处螺丝有无松动、过热。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 7 | 各计量装置是否指示正常（包括PT、CT、有功表、无功表）。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 8 | 记录及查阅有关的运行数据进行分析比较，发现异常情况及时向采购人报告，并依照规程作出相应处理。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 9 | 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 10 | 柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 11 | 柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 12 | 柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，且标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 13 | 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄型阻燃材料，并应清洁干燥。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 14 | 继保装置调试：外观检查、继电器检测、整组传动、信号回路核对。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 15 | 真空断路器试验：绝缘电阻、交流耐压试验、导电回路电阻。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 16 | 柜内负荷开关试验：绝缘电阻、交流耐压试验、导电回路电阻。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 17 | 电流互感器试验：绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 18 | 电压互感器试验：绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 19 | 避雷器试验：绝缘电阻、直流泄漏电流测试。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 扣分总计 |  |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |
| 考核周期： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 备注：每季度末双方根据评分表采取百分制对中选人高压维保质量作出总体考核评估。考核标准如下： 1.按满分100分，每季度1次考核分值达90分以上(含90分)，表示服务质量达标，可以全额支付费用。 2.按满分100分，每季度1次考核分值低于90分（不含90分），表示服务质量达不到要求，每分按200元扣减费用，直至扣完当月的维护费用为止。 3.按满分100分，每季度1次考核分值低于70分（含70分），表示服务质量严重不达标，扣减全部当月维护费，中选人按照合同约定承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| 中选人签名（章）： |  | 采购人签名： |  |  |  |
| 维保日期： |  | 验收日期： |  |  |  |