广报阡陌间2025年至2027年

高低压设备维护保养服务合同

甲方：广州市广报产业园投资有限公司

乙方：

一、总    则

甲 方：广州市广报产业园投资有限公司

统一社会信用代码：91440105MADAJN9976

乙 方：

统一社会信用代码：

根据《中华人民共和国民法典》“广报阡陌间2025年至2027年高低压设备维护保养服务”采购文件的要求和采购结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的有关采购文件、在实施过程中双方共同签署的补充文件等均为本合同不可分割之一部分）。

- 服务时间及服务金额

（一）服务时间：2025 年 9 月 20 日至 2027 年 9 月 19 日，服务期限为一年。

（二）合同金额：人民币（大写）            （￥     元），其中不含税金额         元，税金         元，税率  %  。

- 付款方式

乙方应每季度提交一次维护保养报告，服务费自合同服务日期开始按季度支付，由乙方出具正规的增值税专用发票。甲方在收到乙方合格发票后，将在10个工作日内完成转账支付手续，乙方开户银行名称、地址和账号为：

账户名称：

开户银行：

账号：

| 支付日期 | 支付维保费用金额 |
| --- | --- |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |
| 年 月 日- 年 月 日 | 支付维保费用金额为小写：¥ 元（含税） |

- 服务事项

- 服务概况

- 项目名称：广报阡陌间2025年至2027年高低压设备维护保养服务。

- 本项目维保费用已包含人工费、零星材料费、保养费、措施项目费各项应有费用。

- 除甲方有明确规定外，乙方不得以任何方式转包或分包本项目。

- 服务内容

- 每季度一次，对用户维保范围内全部高低压变配电系统设备及电房进行日常巡视检查，内容包括:

（1）检查维保范围内全部设备如高压柜、直流屏、变压器、低压柜以及低压线槽、高压电缆及其附件等运行状态是否正常；

（2）检查地网有无脱漆、锈蚀，设备各接地处、导体搭接处是否牢固。

（3）检查设备及电房的高低压一次运行图版、相关运行标识标牌、安全标识及警示标牌是否正确、齐全。

（4）检查设备操作车及操作工具是否齐备，绝缘工具(绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、高压接地线)是否齐备（如不齐备或缺失由乙方补齐）、完好且在有效期内。

（5）变压器防护措施（围栏或防护外壳）是否完好。

（6）检查电房安健环设施运行是否正常，含普通照明、应急照明、红外防潮灯、通风机等。

（7）检查电房防鼠设施是否完整有效可用，包括驱鼠器是否正常运作，防鼠挡板、门窗铁丝网、房内进出孔洞封堵是否完整等

（8）检查电房防火设施、检修及疏散通道是否正常，包括灭火器有效期、电房门口及通道有无杂物或危险物堆积阻碍通行等。

（9）检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏、开闭是否正常。每次完成季度日常巡检维保技术服务后，向客户提交季度巡视检查情况表，以及巡检报告（内含巡检结果发现的问题及整改建议、小结)。

- 每年一次，乙方需对维保范围内全部高低压变配电系统设备进行全面预防性试验检测，并提供试预防性验检测报告（内含发现的问题及整改优化建议、年度总结），停电时间可由双方商定或根据甲方需求调整确定，在停电进行检测试验过程中，对甲方全部电房、设备进行专业清洁卫生。

- 绝缘工具维保技术服务内容:

（1）每半年一次，上门将绝缘手套、绝缘鞋运回进行检验，并在一个月内归还甲方。

（2）每年一次，上门将高压验电笔、高压接地棒（含接地线）运回进行检验。每次完成绝缘工具检验，合格后均贴上有效期标签，并在一个月内归还甲方。

- 在合同规定的保养期限内，若维修过程中需更换配件，且配件单价不超过人民币200元，则由乙方承担相关费用，该费用已包含在本合同约定的保养费内，甲方无需额外支付。若配件单价超过人民币两百元，则由甲方负责采购，或由乙方提供报价，经甲方审核批准后进行采购，乙方保证所报价格不会超出市场平均价格，并将遵循附件一《零配件报价表》上所列的维保单位报价执行，无论配件是由甲方采购还是乙方负责采购，乙方都将免费提供安装服务（含设备微改装/改造），甲方无需为此支付额外费用。

- 服务标准与服务质量

- 实施相关技术服务后的设备质量应当符合《电力安全工作规程》 、GB26859-2011、《电力设备预防性试验规程》DL/T 596-2021、《电力设备预防性试验规程》Q/CSG114002-2011相关规定。

- 检修服务及故障紧急抢修服务: 在日常巡检或年度全面预防性检测中发现电气设备有缺陷或存在安全隐患时，免费对有缺陷存在安全隐患的电气设备提供检修服务。

- 技术服务的要求:

- （1）按电力行业有关规程进行电气预防性技术鉴定及设备维保。

- （2）提供安全运行、紧急缺陷处理技术咨询服务。

- （3）具体服务要求见附件二《维护单位用电检查及整改建议书（若乙方拥有相似文件，可提交甲方审核，审核通过后予以使用）。

- （4）乙方在实施配电房运维服务过程中应注意甲方设备安全和乙方员工的人身安全，乙方承担其所属员工的人身安全责任，按照相关要求对乙方所属员工进行培训，要求乙方所属员工持证上岗。

- （5）落实本需求书第二条列明的服务范围，不得擅自改变本需求书服务范围内的甲方设备使用功能，甲方同意的除外。

- （6）根据有关法律、法规、政策和本合同的规定，自主开展配电房运维服务。

- 技术服务的方式：

- （1）技术服务期限内，由乙方完成以上工作。

- （2）由乙方提供以上内容所需的技术、技术人员（含设备厂家技术人员到场），测试仪器及专用工具设备。

- （3）停电预防性试验工作过程中，须有园区设备原厂ABB厂家人员现场协同跟进，确保及时、准确地完成维保工作并处理应急情况。

- 乙方应当按照本合同的要求及规定完成技术服务项目，并在每个服务年度结束后的10日内提供相应的报告给予甲方：

- （1）高压设备预防性试验提供的《试验报告》（工作完成结束后 10日内）；

- （2）维护保养应提供《维护保养总结报告》（工作完成结束后10日内）；

- （3）带电巡检应提供《巡检报告》（工作完成结束后 2天内）。

- 甲方的权利和义务

- 甲方对乙方的工作实行规范的监督检查。

- 甲方对乙方的被投诉进行调查。

- 甲方必须对乙方的服务提供必要的便利和资料(如高低压设备分布图、线路施工图等)。

- 保养过程中所需的水、电及必需的条件，甲方人员配合并免费提供。

- 甲方在项目改(扩)建和设备维修过程中影响原有的高低压设备设施使用的，应通知乙方，双方根据实际情况做好高低压设备系统正常运行的措施。

- 甲方对乙方的维修、保养时所更换的配件是不是合格的产品进行监督。

- 乙方的权利和义务

- 乙方指派        (电话：    ）  为项目负责人，负责对接管理高低压设备设施维护保养服务的实施，具体维护保养范围见本合同附件及招标文件所列的工作内容及方式进行维护保养。

- 乙方有义务加强员工的职业道德教育和技能培训，遵守甲方相关规章制度。

- 乙方派遣的技术人员必须是乙方公司内部员工，严禁将工作外包，并且必须持有合法有效的上岗资格证书（包括但不限于高压作业证、电工作业证、继电保护作业证），且证件须在有效期内；在作业期间，技术人员应严格遵守园区的规章制度和劳动纪律，持证上岗，并加强安全防护措施；对于2米以上高度的爬梯作业，要求至少有两名技术人员共同作业，涉及高空作业时，作业人员必须持有高空作业证书，并且至少需要两名人员共同进行作业，同时必须规范使用安全绳索并正确佩戴安全帽，并服从甲方管理。

- 合同期内，乙方应承担确保甲方高低压设备系统正常运行的责任，不得以任何理由延误处理设备故障。

- 甲方提供给乙方的各种资料，乙方应妥善保管，未经甲方同意不得复印及转借及以任何形式对外披露，合同期满后完好交回，乙方必须在每次维修或保养后，由甲方做出书面签字确认。

- 乙方应按照《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国社会保险法》等相关法规执行公司人员劳动条件保护，投入本维保服务中的服务人员工资不得低于广州市企业职工最低工资标准（工资不含按国家规定乙方必须支付的社会保险及其他应付费用）。

- 在高低压设备出现故障的情况下，乙方应在接到甲方通知后半小时内抵达现场并提供维修服务，若乙方未能在甲方通知后半小时内到达，甲方有权自行处理相关事宜，由此产生的费用应由乙方承担；同时，根据乙方未能及时维修所造成的后果严重程度，甲方有权向乙方征收500至3000元的违约金。

- 乙方必须每季度一次，对维保范围内全部高低压变配电系统设备及电房进行日常巡视检查，以确保高低压设备系统的正常运行，并形成维保报告，报告中应详细记录设备故障登记、更换零件等相关维修工作。

- 项目设备保养清单

| 名称 | 用途 | 数量 | 型号/规格 | 所在位置 | 设备图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 采编楼 |  |  |  |  |  |
| 高压柜 | 主/副进线柜、出线柜 | 6台 | ABB 10KV 真空断路器 | 采编楼首层高压电房 |  |
| 低压柜 | 1、2号变压器进线柜 | 2台 | ABB 0.4KV 断路器 | 采编楼首层低压电房 |  |
|  | 电容柜 | 4台 |  |  |  |
|  | 配电柜 | 13台 |  |  |  |
| 树脂浇注干式电力变压器 | 1、2号 | 2台 | SCL2-1250KVA | 采编楼首层高压电房 |  |
| 直流屏 | 高压柜设备供电 | 1台 | 20AH | 采编楼首层低压电房 |  |
| 门楼 |  |  |  |  |  |
| 低压柜 | 配电柜 | 1台 | JB72-51 | 门楼负一层低压房 |  |
| 副楼 |  |  |  |  |  |
| 配电柜 | 进线柜 | 1台 | 380V 50KW | 副楼首层低压房 |  |
|  | 馈电柜 | 2台 | 380V 50KW |  |  |
| 高压电房相关设施、设备 |  |  |  |  |  |
| 电力电缆 |  | 4条 | 10KV 3x240mm2、3x70mm2 | 高压房 |  |
| 电缆头 |  | 4条 | 10KV 3x240mm2、3x70mm2冷缩式 | 高压房 |  |
| 综合继电保护器 |  | 4个 |  | 高压房 |  |
| 避雷器 |  | 2个 |  | 高压房 |  |
| 绝缘手套 |  | 1对 |  | 高压房 |  |
| 绝缘鞋 |  | 1对 |  | 高压房 |  |
| 高压验电笔 |  | 1套 |  | 高压房 |  |
| 高压接地棒 |  | 1套 |  | 高压房 |  |

- 违约责任

- 若乙方未能遵守本合同之规定，且其提供的服务未满足合同所约定的标准，甲方有权提出整改要求，乙方应根据甲方的要求进行相应的整改工作，直至甲方确认服务达到合格标准；若乙方对甲方所提出的整改要求采取敷衍态度，甲方则有权对乙方征收500至3000元的违约金。

- 若一方发生违约行为，守约方可自行决定终止本协议，并有权追究违约方的法律责任和实际损失（包括但不限于：直接损失、维权费用（如：财产保全担保费、评估费、公证费、律师费） 等经济赔偿等。

- 若乙方服务过程中，造成甲方人员或第三方人身和财产损害，乙方需承担全部赔偿责任（包括医疗费、误工费、财产损失费等）。

- 乙方须对其员工进行充分的安全防范教育，并采取必要的劳动保护措施，若因乙方或其员工的个人原因导致甲方人员或第三方人身伤害或财产损失，乙方应承担全部赔偿责任，甲方不承担任何责任。

- 乙方因合作而知悉的甲方商业秘密，应进行保密，因乙方未经甲方批准向第三人泄密造成甲方损失的，由乙方承担全部赔偿责任。

- 在合同期内，乙方连续两次维保不到位，经甲方通知整改后仍拒绝整改或在收到通知后【2】日内仍未完成整改的，甲方有权单方解除合同，乙方维保费用按实际服务天数结算（即合同总价/365天=**元/天），再根据本合同第六条第（一）款约定扣除乙方维保不到位的罚款后，向乙方支付，造成甲方其他损失的由乙方另行赔偿。

- 在合同有效期限内，若乙方提出提前解除合同，则乙方须向甲方支付合同总额20%的违约金，甲方有权在应付的维保结算费用中直接抵销该违约金；乙方维保费用按实际服务天数结算（即合同总价/365天=**元/天）。

- 若乙方项目负责人在超过一小时的时间内无法取得联系，甲方有权对乙方施以500至3000元的违约金处罚。

- 服务评分

- 甲方将对乙方的服务进行季度性评分，乙方须遵循甲方所制定的规章制度标准执行。

- 考核评分以100分为基准，根据本合同附件三《高低压设备维保服务质量季度考核表》的具体内容进行相应的扣分。

- 甲方将在每季度首月的第10日前，依据上一季度每月的考核得分，作为向乙方支付上一季度维护保养费用的结算依据。若季度内考核得分均不低于90分（含90分），甲方将依照合同约定全额支付上一季度的维护保养费用。若季度内出现考核得分低于90分（不含90分）但不低于70分（含70分）的情况，甲方有权对每低于1分的考核得分扣减200元人民币的维护保养费用。计算公式为：扣减金额=【90分-得分（89分～70分)】x200元人民币。若季度内出现考核得分低于70分（不含70分），则视为服务质量严重不达标，甲方有权扣减该季度的全部维护保养费用。

- 不可抗力

（一）由于不可预见、不可避免、不可克服等不可抗力的原因，一方不能履行合同义务的，应当在不可抗力发生之日起 7 天内以书面形式通知对方，并提供政府有关机构出具的不可抗力事件发生的证明。

（二）不可抗力事件发生后，甲方和乙方应当积极寻求以合理的方式履行本合同。如不可抗力无法消除，致使合同目的无法实现的，双方均有权解除合同，且均不互相索赔。

九、争议及解决办法

本合同发生争议，由双方协商或由政府采购监管部门调解解决，协商或调解不成时按以下第 2 种方式解决：

    - 中国广州仲裁委员会仲裁；

    - 向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十一、其他

（一）本合同一式伍份，具有同等效力，甲方执 肆 份、乙方执 壹 份，合同自双方签字盖章之日起生效。

（二）本合同未尽事宜，由双方协商处理并签订补充协议。

附件一：《零配件报价表》

附件二：《维护单位用电检查及整改建议书》

附件三：《高低压设备维护保养评分表》

（本页为合同签署页）

甲方： 广州市广报产业园         乙方：

投资有限公司

法定代表人/授权委托人：        法定代表人/授权委托人：

日期：                             日期：

附件一：零配件报价表

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 单位 | 报价最高限价/元（含税） | 维保单位报价单价/元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电压表 |  | 个 | 30 |  |
| 2 | 电流表 |  | 个 | 30 |  |
| 3 | 转换开关 | LW38A-16YH3/3 | 个 | 40 |  |
| 4 | 指示灯 | AD11-22 | 个 | 10 |  |
| 5 | 按钮 | LA18-22 | 个 | 10 |  |
| 6 | 熔断器 | RT28 | 个 | 10 |  |
| 7 | 熔断器 | RT18 | 个 | 10 |  |
| 8 | 熔断器 | RT14 | 个 | 10 |  |
| 9 | 熔断器 | NT00 | 个 | 80 |  |
| 10 | 熔断器座 | RT28 | 个 | 10 |  |
| 11 | 熔断器座 | RT18 | 个 | 10 |  |
| 12 | 熔断器座 | RT14 | 个 | 10 |  |
| 13 | 电流接线端子 | URTK6S UK2.5 | 个 | 10 |  |
| 14 | 电流接线端子 | URTK6S UK4 | 个 | 10 |  |
| 15 | 电压接线端子 | UK2.5b UK2.5 | 个 | 10 |  |
| 16 | 电压接线端子 | UK4b UK4 | 个 | 10 |  |
| 17 | 冷压端子 | 1.5～6mm2 | 个 | 10 |  |
| 18 | 抽屉柜操作手柄 | 63A | 个 | 20 |  |
| 19 | 抽屉柜操作手柄 | 125A | 个 | 20 |  |
| 20 | 抽屉柜操作手柄 | 250A | 个 | 25 |  |
| 21 | 抽屉柜操作手柄 | 400A | 个 | 30 |  |
| 22 | 抽屉柜操作手柄 | 630A | 个 | 30 |  |
| 23 | 抽屉柜操作机构 | 63A | 个 | 20 |  |
| 24 | 抽屉柜操作机构 | 125A | 个 | 20 |  |
| 25 | 抽屉柜操作机构 | 250A | 个 | 25 |  |
| 26 | 抽屉柜操作机构 | 400A | 个 | 30 |  |
| 27 | 抽屉柜门锁 | GCK/GCS | 个 | 20 |  |
| 28 | 旋钮开关 |  | 个 | 40 |  |
| 29 | 电流压板 |  | 个 | 20 |  |
| 30 | 空气开关 | 10A/1P | 个 | 45 |  |
| 31 | 空气开关 | 10A/2P | 个 | 220 |  |
| 32 | 空气开关 | 10A/3P | 个 | 290 |  |
| 33 | 变压器温控显示器 | HY-BWD3K130B/C/D | 套 | 400 |  |
| 更换以上配件如设备需进行微改装或改造的，由乙方免费提供服务 |  |  |  |  |  |

附件二：维护单位用电检查及整改建议书

| 客户名称 |  |  | 联系人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电地址 |  |  | 联系电话 |  |
| 经我司维保人员的现场巡检，发现贵单位的供电系统存在以下问题，请尽快按相关标准完 善，避免贵单位因供电系统使用存在问题而造成的安全隐患及经济损失。 |  |  |  |  |
| 巡检项目 |  | 是否符合标准 | 存在问题及整改建议 |  |
| 1、高压柜各指示灯、仪表检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 2、高压柜带电显示装置检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 3、进、出线柜电缆头检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 4、高压柜防护措施检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 5、继保装置检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 6、直流屏检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 7、变压器外观检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 8、变压器各连接点温度检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 9、变压器防护措施检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 10、低压进线柜运行电流(A) |  |  |  |  |
| 11、低压柜各指示灯、仪表检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 12、电容柜、电容器外观检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 13、电容柜避雷器外观检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 14、电容柜补偿装置检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 15、低压柜各连接点温度检测 |  | 是口 否口 |  |  |
| 16、低压柜防护措施检查 |  | 是口 否口 |  |  |
| 17、标识牌齐全 |  | 是口 否口 |  |  |
| 18、绝缘工具 |  | 是口 否口 |  |  |
| 19、消防设施 |  | 是口 否口 |  |  |
| 20、操作规程及制度 |  | 是口 否口 |  |  |
| 21、高压配电一次系统图 |  | 是口 否口 |  |  |
| 22、低压配电一次系统图 |  | 是口 否口 |  |  |
| 23、其他_ |  | 是口 否口 |  |  |
| 24、其他_ |  | 是口 否口 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 巡检人员 签名 |  |  | 甲方签名 |  |
| 巡检日期 |  |  | 签收日期 |  |

- 附件三：高低压设备维护保养评分表

| 项目 | 内容 | 扣分方式 | 扣分依据 | 扣分值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 检查配电房照明和防潮灯及通风机是否正常。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 检查配电房屋面有否漏水，电缆沟有否积水，门窗有否损坏。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 检查防鼠挡板是否完整，房内孔洞有否堵死。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 检查配电房门外通道是否畅顺，有否被堵现象。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 带电检测：红外线温度成像检测、电能质量检测。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 一、变压器保养内容 |  |  |  |  |  |
| 1 | 倾听变压器的运行声音，正常时应为均匀的“嗡嗡声”，否则异常。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 2 | 温控器的指示温度是否在正常范围内，冷却风机是否能正常启动。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 排气通风装置应运行良好，分接开关位置是否符合电压要求。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 4 | 变压器的主附设备的外壳接地是否良好。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 检查风机、温控设备等能否正常运行。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 6 | 高压电缆头的接触情况，螺丝有无松动，接头是否过热。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 7 | 变压器套管是否清洁，有无破损、裂纹和放电痕迹。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 8 | 变压器零部件必须无损伤或移位，接线是否松动、断裂、绝缘件和线圈是否有破损，是否有赃物或异物等。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 9 | 检查所有的紧固件、连接件、标准件是否松动，并重新紧固一次。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 10 | 检查变压器的箱体和铁芯是否可靠接地，穿心螺杆的绝缘是否良好。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 11 | 绝缘的检查和清扫。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 12 | 变压器调试：绕组直电流电阻、绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 二、母线槽、电缆 |  |  |  |  |  |
| 1 | 观察母排的发热程度，运行时不应该有异常声音。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 检查外观有无变形、各连接螺丝有无松动。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 3 | 检查连接处有无脱漆、锈蚀、设备各连接处是否牢固，进行清理清洁。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 4 | 橡塑电力电缆试验：电缆主绝缘电阻、电缆外观护套绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 母线及绝缘子试验：测量绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 三、接地系统 |  |  |  |  |  |
| 1 | 检查各接地处连接螺母、螺栓有无松动，焊接处有无松脱。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 2 | 检查接地网有无脱漆、锈蚀、设备各接地处、导体搭接处是否牢固。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 接地网测试：接地电阻测量。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 四、直流屏 |  |  |  |  |  |
| 1 | 带电显示器是否显示正常。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 2 | 直流屏各电池应无漏液现象。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 直流屏柜内必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 五、高压进线柜、出线柜、计量柜 |  |  |  |  |  |
| 1 | 带电显示器是否显示正常。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 2 | 各柜的分、合闸指示灯、信号回路的信号灯、光字牌、电铃及事故电钟等应显示准确，工作可靠。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 3 | 各开关的开合位置是否正常。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 4 | 倾听、检查柜内有无绝缘击穿、放电声音和有无异常声响。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 5 | 根据室内的温、湿度高低，是否应启动驱潮装置。 | 每次扣1分 |  |  |  |
| 6 | 观察母排的连接处螺丝有无松动、过热。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 7 | 各计量装置是否指示正常（包括PT、CT、有功表、无功表）。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 8 | 记录及查阅有关的运行数据进行分析比较，发现异常情况及时向甲方报告，并依照规程作出相应处理。 | 每次扣2分 |  |  |  |
| 9 | 高压柜必须清理干净，漆层完好，各构件间连接应牢固，接头温度应在允许范围。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 10 | 柜内的机械闭锁，电气闭锁应动作准确、可靠，开关小车推拉应灵活，无卡阻现象。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 11 | 柜的接地应牢固良好，装有电器的可开启的门，应以裸铜软线与接地金属构件可靠地连接。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 12 | 柜的正面各电器、端子排等应标明编号、名称、用途及操作位置，且标明的字迹应清晰、工整、不易脱落。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 13 | 柜内二次回路的连接件均应采用铜质制品牢固紧接，绝缘件采用自熄型阻燃材料，并应清洁干燥。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 14 | 继保装置调试：外观检查、继电器检测、整组传动、信号回路核对。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 15 | 真空断路器试验：绝缘电阻、交流耐压试验、导电回路电阻。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 16 | 柜内负荷开关试验：绝缘电阻、交流耐压试验、导电回路电阻。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 17 | 电流互感器试验：绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 18 | 电压互感器试验：绝缘电阻、交流耐压试验。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 19 | 避雷器试验：绝缘电阻、直流泄漏电流测试。 | 每次扣3分 |  |  |  |
| 扣分总计 |  |  |  |  |  |
| 考核总分 |  |  |  |  |  |
| 考核周期： 年 月 日 至 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |
| 备注：每季度末双方根据评分表采取百分制对乙方高压维保质量作出总体考核评估。考核标准如下： 1.按满分100分，每季度1次考核分值达90分以上(含90分)，表示服务质量达标，可以全额支付费用。 2.按满分100分，每季度1次考核分值低于90分（不含90分），表示服务质量达不到要求，每分按200元扣减费用，直至扣完当月的维护费用为止。 3.按满分100分，每季度1次考核分值低于70分（含70分），表示服务质量严重不达标，扣减全部当月维护费，乙方按照合同约定承担相应责任。 |  |  |  |  |  |
| 乙方签名（章）： |  | 甲方签名： |  |  |  |
| 维保日期： |  | 验收日期： |  |  |  |